## Folha 1
ICL600 |  |  | Ud | Unidade exterior de ar condicionado, bomba de calor.
Unidade exterior de ar condicionado, para sistema ar-ar multi-split, com caudal variável de refrigerante, bomba de calor, para gás R-410A, alimentação trifásica 400V/50Hz, gama City Multi, série Y Estándar, modelo PUHY-P200YJM-A "MITSUBISHI ELECTRIC", potência frigorífica nominal 22,4 kW, potência calorífica nominal 25 kW.
Unitário | Ud | Descrição |  |  | Rend. | Preço unitário | Importância
mt42mee020a | Ud | Unidade exterior de ar condicionado, para sistema ar-ar multi-split, com caudal variável de refrigerante, bomba de calor, para gás R-410A, alimentação trifásica 400V/50Hz, gama City Multi, série Y Estándar, modelo PUHY-P200YJM-A "MITSUBISHI ELECTRIC", potência frigorífica nominal 22,4 kW (temperatura de bulbo húmido de ar interior 19°C, temperatura de bulbo seco do ar exterior 35°C), EER = 3,98, limite de funcionamento de temperatura de bulbo seco do ar exterior em arrefecimento desde -5 até 46°C, potência calorífica nominal 25 kW (temperatura de bulbo seco de ar interior 20°C, temperatura de bulbo húmido do ar exterior 6°C), COP = 4,28, limite de funcionamento de temperatura de bulbo seco do ar exterior em aquecimento desde -20 até 15,5°C, possibilidade de ligação de até 17 unidades interiores com uma percentagem de capacidade mínima de 50% e máximo de 130%, compressor com controlo Inverter, 1710x760x920 mm, peso 190 kg, pressão sonora 56 dBA, caudal de ar 170 m³/min, comprimento total máximo da tubagem de arrefecimento 1000 m, diferença máxima de altura de instalação 50 m se a unidade exterior se encontra por cima das unidades interiores e 40 m se encontra-se por baixo. |  |  | 1 | 9869 | 9869
mo004 | h | Oficial de 1ª instalador de ar condicionado. |  |  | 6.03 | 17.41 | 104.98
mo102 | h | Ajudante de instalador de ar condicionado. |  |  | 6.03 | 16.42 | 99.01
| % | Meios auxiliares |  |  | 2 | 10072.99 | 201.46
| % | Custos indirectos |  |  | 3 | 10274.45 | 308.23
Custo de manutenção decenal: 3.703,94€ nos primeiros 10 anos. | [5 empty] | Total: | 10582.68