## Folha 1
ICR113 | Ud |  | Recuperador de calor e humidade ar-ar, com instalação em tecto.
Fornecimento e instalação em tecto de recuperador entálpico ar-ar, modelo para montagem horizontal, de dimensões 400x1189x1189 mm, peso 70 kg, caudal de ar a velocidade máxima 800 m³/h, consumo eléctrico dos ventiladores 383 W com alimentação monofásica a 230 V, pressão estática a velocidade máxima/mínima 158/132 Pa, pressão sonora a velocidade máxima/mínima a 1,5 m 38,5/37 dBA, eficiência térmica a velocidade máxima/mínima 76,5/77,5%, diámetro das condutas 250 mm, ligável a uma rede TCC-Link, com alteração de modo automático de operação de recuperação a free-cooling ou vice-versa e configuração desde o comando à distância do caudal e pressão de ar, rearme automático e alarme de filtros sujos.
Unitário |  | Ud |  | Descrição | Rend. | Preço unitário | Importância
mt42tsb305f |  | Ud |  | Recuperador entálpico ar-ar, modelo para montagem horizontal, de dimensões 400x1189x1189 mm, peso 70 kg, caudal de ar a velocidade máxima 800 m³/h, consumo eléctrico dos ventiladores 383 W com alimentação monofásica a 230 V, pressão estática a velocidade máxima/mínima 158/132 Pa, pressão sonora a velocidade máxima/mínima a 1,5 m 38,5/37 dBA, eficiência térmica a velocidade máxima/mínima 76,5/77,5%, diámetro das condutas 250 mm, ligável a uma rede TCC-Link, com alteração de modo automático de operação de recuperação a free-cooling ou vice-versa e configuração desde o comando à distância do caudal e pressão de ar, rearme automático e alarme de filtros sujos. | 1 | 3022.5 | 3022.5
mo005 |  | h |  | Oficial de 1ª instalador de ar condicionado. | 1.002 | 19.03 | 19.07
mo104 |  | h |  | Ajudante de instalador de ar condicionado. | 1.002 | 17.95 | 17.99
|  | % |  | Custos directos complementares | 2 | 3059.56 | 61.19
Custo de manutenção decenal: 530,53€ nos primeiros 10 anos. | [5 empty] | Total: | 3120.75