## Folha 1
ICV020 | Ud | Unidade ar-água de arrefecimento, para instalação no exterior.
Bomba de calor, ar-água, potência frigorífica nominal de 19,5 kW (temperatura de entrada do ar: 35°C; temperatura de saída da água: 7°C, salto térmico: 5°C), com grupo hidráulico (vaso de expansão de 12 l, pressão nominal disponível de 102 kPa) e depósito de inércia de 100 l, caudal de água nominal de 3,4 m³/h, caudal de ar nominal de 10000 m³/h e potência sonora de 73,8 dBA; com interruptor de caudal, filtro, termomanómetros, válvula de segurança regulada a 4 bar e purgador automático de ar, com refrigerante R-410A, para instalação no exterior. Totalmente montada, ligada e colocada em funcionamento pela empresa instaladora para a verificação do seu correcto funcionamento. O preço não inclui os elementos anti-vibratórios de pavimento.
Unitário |  |  | Ud | Descrição | Rend. | Preço unitário | Importância
mt42bcc120cfa |  |  | Ud | Bomba de calor, ar-água, potência frigorífica nominal de 19,5 kW (temperatura de entrada do ar: 35°C; temperatura de saída da água: 7°C, salto térmico: 5°C), com grupo hidráulico (vaso de expansão de 12 l, pressão nominal disponível de 102 kPa) e depósito de inércia de 100 l, caudal de água nominal de 3,4 m³/h, caudal de ar nominal de 10000 m³/h e potência sonora de 73,8 dBA; com interruptor de caudal, filtro, termomanómetros, válvula de segurança regulada a 4 bar e purgador automático de ar. | 1 | 6670.09 | 6670.09
mt37www050e |  |  | Ud | União anti-vibração, de borracha, com rosca de 1 1/4", para uma pressão máxima de funcionamento de 10 bar. | 2 | 37.17 | 74.34
mt37sve010d |  |  | Ud | Válvula de esfera de latão niquelado para enroscar de 1". | 2 | 12.15 | 24.3
mo005 |  |  | h | Oficial de 1ª instalador de ar condicionado. | 9.801 | 23.31 | 228.46
mo104 |  |  | h | Ajudante de instalador de ar condicionado. | 9.801 | 22.09 | 216.5
|  |  | % | Custos directos complementares | 2 | 7213.69 | 144.27
Custo de manutenção decenal: 4.709,09€ nos primeiros 10 anos. | [5 empty] | Total: | 7357.96