## Folha 1
ICV206 |  |  | Ud | Unidade água-água bomba de calor não reversível, geotérmica, para aquecimento e arrefecimento.
Unidade água-água bomba de calor geotérmica, para aquecimento e arrefecimento activo e passivo (em combinação com um módulo de frio independente), alimentação monofásica a 230 V, potência frigorífica nominal 15,45 kW, EER 4,97, potência calorífica nominal 11 kW, COP 4,2, potência sonora 48 dBA, dimensões 596x690x1538 mm, peso 165 kg, inclusive módulo de frio para arrefecimento activo e passivo.
Unitário | Ud | Descrição |  |  | Rend. | Preço unitário | Importância
mt42bci025eek | Ud | Unidade água-água bomba de calor geotérmica, para aquecimento e arrefecimento activo e passivo (em combinação com um módulo de frio independente), alimentação monofásica a 230 V, potência frigorífica nominal 15,45 kW, EER 4,97, potência calorífica nominal 11 kW, COP 4,2, potência sonora 48 dBA, dimensões 596x690x1538 mm, peso 165 kg, para gás refrigerante R-407C, com bombas de circulação de caudal variável classe de eficiência energética A para os circuitos primário e secundário, compressor de tipo scroll, controlo de equilíbrio energético, ecrã de informação gráfica, resistência eléctrica seleccionável para 1,5, 3 ou 4,5 kW, permutadores de aço inoxidável, válvula motorizada de 3 vias, sondas de temperatura, pressostato, filtro, manómetros, válvula de segurança e válvulas de seccionamento. |  |  | 1 | 9571.57 | 9571.57
mt42bci080m | Ud | Módulo de frio para arrefecimento activo e passivo, para bomba de calor geotérmica "THERMIA". |  |  | 1 | 7111.8 | 7111.8
mt42www050 | Ud | Termómetro bimetálico, diâmetro de esfera de 100 mm, com tomada vertical, com bainha de 1/2", escala de temperatura de 0 a 120°C. |  |  | 2 | 21 | 42
mt37sve010d | Ud | Válvula de esfera de latão niquelado para enroscar de 1". |  |  | 2 | 9.81 | 19.62
mt37sve010c | Ud | Válvula de esfera de latão niquelado para enroscar de 3/4". |  |  | 2 | 5.95 | 11.9
mo005 | h | Oficial de 1ª instalador de ar condicionado. |  |  | 9.837 | 17.41 | 171.26
mo104 | h | Ajudante de instalador de ar condicionado. |  |  | 9.837 | 16.42 | 161.52
| % | Custos directos complementares |  |  | 2 | 17089.67 | 341.79
Custo de manutenção decenal: 11.156,13€ nos primeiros 10 anos. | [5 empty] | Total: | 17431.46