## Folha 1
IOJ033 | m² | Protecção passiva contra incêndios de condutas metálicas de ventilação e extracção de fumos, com lãs minerais, sistema "ROCKWOOL".
Sistema de protecção passiva contra incêndios de conduta metálica horizontal de secção rectangular para garantir a resistência ao fogo EI 120 segundo EN 1366-1, sistema "ROCKWOOL", através do recobrimento com painéis rígidos de lã de rocha vulcânica Conlit Ductboard 120 "ROCKWOOL", segundo EN 13162, revestidos numa das suas faces com uma lâmina de alumínio reforçado cor preto, de 90 mm de espessura. Inclusive pernos electrossoldados para a fixação dos painéis à superfície metálica, adesivo à base de silicatos, de presa lenta, Cola Conlit "ROCKWOOL", para a colagem de peças de lã de rocha tipo Conlit, fita autocolante de alumínio, de cor preto, para vedação de uniões, perfil em U, de aço galvanizado, de 60 mm para o reforço do encontro entre a lã mineral e o paramento, e banda perimetral realizada com painel rígido de lã de rocha vulcânica, de 100 mm de largura para a vedação ignífuga do encontro entre a lã mineral e o paramento.
Unitário |  | Ud | Descrição | Rend. | Preço unitário | Importância
mt42cow010b |  | m² | Painel rígido de lã de rocha vulcânica Conlit Ductboard 120 "ROCKWOOL", segundo EN 13162, revestido numa das suas faces com uma lâmina de alumínio reforçado cor preto, de 90 mm de espessura, densidade 180 kg/m³, calor específico 840 J/kgK, factor de resistência à difusão do vapor de água 1,4 e Euroclasse A1 de reacção ao fogo, para a protecção contra incêndios de condutas metálicas rectangulares. | 1.15 | 84.1 | 96.72
mt42coi037e |  | Ud | Pernos electrossoldáveis de 100 mm de comprimento, para fixação do painel à superfície metálica. | 15 | 0.15 | 2.25
mt16lrw081d |  | kg | Adesivo à base de silicatos, de presa lenta, Cola Conlit "ROCKWOOL", para a colagem de peças de lã de rocha tipo Conlit em instalações submetidas a altas temperaturas ou elementos de protecção passiva contra incêndios. | 0.2 | 10.81 | 2.16
mt42coi126a |  | m | Fita autocolante de alumínio, de cor preto, de 90 mm de largura, com adesivo à base de resinas acrílicas. | 0.9 | 0.77 | 0.69
mt12psg160b |  | m | Perfil em U, de aço galvanizado, de 60 mm. | 0.67 | 1.75 | 1.17
mt07pcl030 |  | Ud | Parafuso autoperfurante rosca-chapa, para fixação de chapas. | 4 | 0.12 | 0.48
mo054 |  | h | Oficial de 1ª montador de isolamentos. | 0.508 | 19.03 | 9.67
mo101 |  | h | Ajudante de montador de isolamentos. | 0.508 | 17.97 | 9.13
|  | % | Custos directos complementares | 2 | 122.27 | 2.45
Custo de manutenção decenal: 6,24€ nos primeiros 10 anos. |  |  |  |  | Total: | 124.72