## Folha 1
IPE020 | Ud | Pára-raios de malha condutora (Gaiola de Faraday).
Sistema externo de protecção contra o raio, formado por pára-raios tipo malha condutora (Gaiola de Faraday) para um nível de protecção I + medidas complementares, com retícula de 5x5 m e 10 m de distância entre baixadas, de barra condutora de cobre, nua, de 30x2 mm e 5 hastes captadoras de aço inoxidável e 1 m de altura, colocadas em coberturas sobre suporte de betão. Incluindo suportes, peças especiais, vias de faíscas, tubos de protecção das baixadas e tomadas de terra com barra condutora de cobre estanhado.
Unitário |  |  | Ud | Descrição | Rend. | Preço unitário | Importância
mt41pca010a |  |  | m | Barra condutora de cobre estanhado, nua, de 30x2 mm. | 107 | 53.69 | 5744.83
mt41pea030dbh |  |  | Ud | Ponta captadora de aço inoxidável, de 16 mm de diâmetro e 1 m de altura. | 5 | 83.31 | 416.55
mt41paa100a |  |  | Ud | Suporte de betão, para fixação de ponta captadora de 16 mm de diâmetro e 1 m de comprimento. | 5 | 27.44 | 137.2
mt41paa102a |  |  | Ud | Junta plana, para suporte de betão. | 5 | 16.36 | 81.8
mt41paa130a |  |  | Ud | Peça de latão, para união de terminal aéreo a cabo de cobre de 8 a 10 mm de diâmetro ou barra condutora de cobre estanhado de 30x2 mm. | 5 | 19.92 | 99.6
mt41paa055a |  |  | Ud | Suporte cónico de polipropileno, com tampa para o enchimento e base de 140x140x80 mm, para fixação do grampo a superfícies horizontais. | 35 | 6.08 | 212.8
mt41paa054a |  |  | Ud | Grampo de nylon de 23x23x17 mm, para fixação de barra condutora de cobre estanhado de 30x2 mm. | 74 | 2.67 | 197.58
mt41paa050a |  |  | Ud | Grampo de aço inoxidável, para fixação de barra condutora de entre 30x2 mm e 30x3,5 mm de secção a parede. | 1 | 23 | 23
mt41pea040a |  |  | Ud | Terminal aéreo, de aço inoxidável, de 20 mm de diâmetro e 0,5 m de altura. | 2 | 102.45 | 204.9
mt41paa110a |  |  | Ud | Suporte, para fixação de terminal aéreo a mastro de antena de diâmetro máximo 50 mm. | 1 | 54.03 | 54.03
mt41paa120a |  |  | Ud | Suporte em ângulo, para fixação de terminal aéreo a superfície vertical. | 1 | 25.87 | 25.87
mt41paa090a |  |  | Ud | Suporte de aço inoxidável, para fixação de grampo a perfil metálico. | 1 | 11.82 | 11.82
mt41paa070a |  |  | Ud | Caminho de faíscas, para mastro de antena e ligação a chapa de cobre estanhado. | 1 | 270.73 | 270.73
mt41paa080a |  |  | Ud | Caminho de faíscas, para união entre tomadas de terra. | 3 | 252.1 | 756.3
mt41paa053a |  |  | Ud | Manguito de latão de 55x55 mm com placa intermédia, para união múltipla de cabos de cobre de 8 a 10 mm de diâmetro e barras condutoras de cobre estanhado de 30x2 mm. | 17 | 30.46 | 517.82
mt41paa052a |  |  | Ud | Manga seccionadora de latão, de 70x50x15 mm, com sistema de dobradiça, para união de barras condutoras de entre 30x2 mm e 30x3,5 mm de secção. | 2 | 39.33 | 78.66
mt41pca020a |  |  | Ud | Tubo de aço galvanizado, de 2 m de comprimento, para a protecção da baixada da barra condutora. | 2 | 53.44 | 106.88
mt35ata010a |  |  | Ud | Caixa de polipropileno para tomada de terra, de 250x250x250 mm, com tampa amovível. | 4 | 123.56 | 494.24
mt35ata020a |  |  | Ud | Ponte para comprovação de ligação à terra de la instalação eléctrica. | 2 | 93.68 | 187.36
mt35ate020a |  |  | Ud | Eléctrodo para rede de terra cobreado com 254 µm, fabricado em aço, de 14,3 mm de diâmetro e 2 m de comprimento. | 2 | 47.04 | 94.08
mt41paa140a |  |  | Ud | Peça de latão, para união de eléctrodo de circuito de terra a cabo de cobre de 8 a 10 mm de diâmetro ou barra condutora de cobre estanhado de 30x2 mm. | 2 | 19.92 | 39.84
mt35ata030a |  |  | Ud | Embalagem de 5 kg de gel concentrado, ecológico e não corrosivo, para a preparação de 20 litros de melhorador da condutividade de ligação à terra. | 2 | 93.55 | 187.1
mo007 |  |  | h | Oficial de 1ª instalador de pára-raios. | 31.328 | 23.31 | 730.26
mo106 |  |  | h | Ajudante de instalador de pára-raios. | 31.328 | 22.09 | 692.04
|  |  | % | Custos directos complementares | 2 | 11365.3 | 227.31
Custo de manutenção decenal: 579,63€ nos primeiros 10 anos. | [5 empty] | Total: | 11592.6