## Folha 1
ASC010 | m |  | Colector enterrado.
Colector enterrado de rede horizontal de saneamento, com caixas, com uma pendente mínima de 1,00% para a drenagem de águas residuais e 0,50% para a drenagem de águas pluviais, formado por tubo de PVC corrugado, rigidez anelar nominal 8 kN/m², de 800 mm de diâmetro exterior, com junta elástica, colocado sobre leito de areia de 10 cm de espessura, devidamente compactada e nivelada com apiloador (saltitão) de condução manual, enchimento lateral compactado até metade do diâmetro do tubo e posterior enchimento com a mesma areia até 30 cm por cima da geratriz superior do tubo. Inclusive lubrificante para montagem. O preço não inclui as caixas, a escavação nem o enchimento principal.
Unitário |  | Ud |  | Descrição | Rend. | Preço unitário | Importância
mt01ara010a |  | m³ |  | Areia com granulometria de 0 a 5 mm de diâmetro, limpa. | 1.12 | 14.3 | 16.02
mt11ade020o |  | m |  | Tubo para saneamento de PVC de parede dupla, a exterior corrugada e a interior lisa, cor telha RAL 8023, diâmetro nominal 800 mm, diâmetro exterior 855,7 mm, diâmetro interior 775 mm, rigidez anelar nominal 8 kN/m², segundo NP EN 13476-1, coeficiente de fluência inferior a 2, comprimento nominal 6 m, união por copa com junta elástica de EPDM. | 1.05 | 222.47 | 233.59
mt11ade100a |  | kg |  | Lubrificante para união através de junta elástica de tubos e acessórios. | 0.014 | 21.13 | 0.3
mq04dua020b |  | h |  | Dumper de descarga frontal de 2 t de carga útil. | 0.099 | 10.38 | 1.03
mq02rop020 |  | h |  | Apiloador (Saltitão) de condução manual, de 80 kg, com placa de 30x30 cm. | 0.744 | 3.92 | 2.92
mq02cia020j |  | h |  | Camião cisterna, de 8 m³ de capacidade. | 0.01 | 118.9 | 1.19
mo020 |  | h |  | Oficial de 1ª construção. | 0.739 | 22.68 | 16.76
mo113 |  | h |  | Operário não qualificado construção. | 0.595 | 21.45 | 12.76
mo008 |  | h |  | Oficial de 1ª canalizador. | 0.645 | 23.31 | 15.03
mo107 |  | h |  | Ajudante de canalizador. | 0.323 | 22.09 | 7.14
|  | % |  | Custos directos complementares | 2 | 306.74 | 6.13
Custo de manutenção decenal: 21,90€ nos primeiros 10 anos. | [5 empty] | Total: | 312.87