## Folha 1
ASC010 | m |  | Colector enterrado.
Colector enterrado de rede horizontal de saneamento, sem caixas, através de sistema integral registável, com uma pendente mínima de 1,00% para a drenagem de águas residuais e 0,50% para a drenagem de águas pluviais, formado por tubo de polipropileno, série SN-10, rigidez anelar nominal 10 kN/m², de 400 mm de diâmetro exterior, com junta elástica, colocado sobre leito de areia de 10 cm de espessura, devidamente compactada e nivelada com apiloador (saltitão) de condução manual, enchimento lateral compactado até metade do diâmetro do tubo e posterior enchimento com a mesma areia até 30 cm por cima da geratriz superior do tubo. Inclusive acessórios, registos, uniões, peças especiais e lubrificante para montagem. O preço não inclui a escavação nem o enchimento principal.
Unitário |  | Ud |  | Descrição | Rend. | Preço unitário | Importância
mt01ara010a |  | m³ |  | Areia com granulometria de 0 a 5 mm de diâmetro, limpa. | 0.59 | 14.3 | 8.44
mt11tpg010g |  | m |  | Tubo de polipropileno para saneamento, série SN-10, rigidez anelar nominal 10 kN/m², de parede tricamada, cor telha, de 400 mm de diâmetro exterior e 13,5 mm de espessura, fabricado segundo a norma CEN TC 155 WG13, inclusive juntas de borracha. | 1.05 | 268.02 | 281.42
mt11ade100a |  | kg |  | Lubrificante para união através de junta elástica de tubos e acessórios. | 0.007 | 21.13 | 0.15
mt11tpg020g |  | Ud |  | Repercussão, por m de tubagem, de acessórios, uniões e peças especiais para tubo de polipropileno para saneamento, série SN-10, de 400 mm de diâmetro exterior. | 1 | 80.41 | 80.41
mq04dua020b |  | h |  | Dumper de descarga frontal de 2 t de carga útil. | 0.05 | 10.38 | 0.52
mq02rop020 |  | h |  | Apiloador (Saltitão) de condução manual, de 80 kg, com placa de 30x30 cm. | 0.378 | 3.92 | 1.48
mq02cia020j |  | h |  | Camião cisterna, de 8 m³ de capacidade. | 0.005 | 118.9 | 0.59
mo020 |  | h |  | Oficial de 1ª construção. | 0.173 | 22.68 | 3.92
mo113 |  | h |  | Operário não qualificado construção. | 0.303 | 21.45 | 6.5
mo008 |  | h |  | Oficial de 1ª canalizador. | 0.302 | 23.31 | 7.04
mo107 |  | h |  | Ajudante de canalizador. | 0.151 | 22.09 | 3.34
|  | % |  | Custos directos complementares | 2 | 393.81 | 7.88
Custo de manutenção decenal: 28,12€ nos primeiros 10 anos. | [5 empty] | Total: | 401.69