## Folha 1
IOT010 | Ud |  | Posto de controlo de rede de sprinklers.
Posto de controlo de sprinklers, de 4" DN 100 mm de diâmetro, união com flange, formado por válvula de retenção e alarme e trim de aço galvanizado, para sistema seco. Inclusive acelerador, incluso_compres trifásico de 320 l/min de caudal e depósito de 100 litros de capacidade, alarme hidráulico com motor de água e gong, acessórios e peças especiais para ligação à rede de distribuição de água.
Unitário |  | Ud |  | Descrição | Rend. | Preço unitário | Importância
mt41pcr020e |  | Ud |  | Posto de controlo de sprinklers, de 4" DN 100 mm de diâmetro, união com flange, formado por válvula de retenção e alarme e trim de aço galvanizado. | 1 | 2510.84 | 2510.84
mt41pcr021a |  | Ud |  | Acelerador com dispositivo anti-inundação. | 1 | 982 | 982
mt41pcr022a |  | Ud |  | Trim para acelerador. | 1 | 286.09 | 286.09
mt41pcr023a |  | Ud |  | Acessórios para a manutenção do ar, com válvula de descarga. | 1 | 456.44 | 456.44
mt41pcr024V |  | Ud |  | Compressor de correia com asa e rodas, de 1100x450x770 mm, 320 l/min de caudal, depósito de 100 litros de capacidade, 10 bar de pressão máxima, 2,2 kW de potência, para alimentação trifásica a 400 V e 50 Hz de frequência. | 1 | 1349.19 | 1349.19
mt41pcr100a |  | Ud |  | Alarme hidráulico, com motor de água e gong de liga de alumínio. | 1 | 350.82 | 350.82
mt41pcr300h |  | Ud |  | Acessórios e peças especiais para ligação de posto de controlo de sprinklers à rede de distribuição de água. | 1 | 37.1 | 37.1
mo008 |  | h |  | Oficial de 1ª canalizador. | 20 | 23.31 | 466.2
mo107 |  | h |  | Ajudante de canalizador. | 20 | 22.09 | 441.8
|  | % |  | Custos directos complementares | 2 | 6880.48 | 137.61
Custo de manutenção decenal: 3.298,50€ nos primeiros 10 anos. | [5 empty] | Total: | 7018.09