## Folha 1
IOT010 | Ud |  | Posto de controlo de rede de sprinklers.
Posto de controlo de sprinklers com actuação pneumática, de 4" DN 100 mm de diâmetro, união flange e flange, formado por válvula de dilúvio e trim tipo F de aço galvanizado com válvula de retenção, para sistema de inundação com acção prévia de encravamento duplo. Inclusive válvula adufa de fuso ascendente e fecho elástico, incluso_compres monofásico de 247 l/min de caudal e depósito de 50 litros de capacidade, alarme hidráulico com motor de água e gong, acessórios e peças especiais para ligação à rede de distribuição de água.
Unitário |  | Ud |  | Descrição | Rend. | Preço unitário | Importância
mt41pcr040h |  | Ud |  | Posto de controlo de sprinklers com actuação pneumática, de 4" DN 100 mm de diâmetro, união flange e flange, formado por válvula de dilúvio e trim tipo F de aço galvanizado com válvula de retenção. | 1 | 5300.89 | 5300.89
mt41svc010c |  | Ud |  | Válvula adufa de fuso ascendente e fecho elástico, união com flanges, de 4" de diâmetro, PN=10 bar, formada por corpo, disco em cunha e volante de ferro fundido dúctil e fuso de aço inoxidável. | 1 | 381.39 | 381.39
mt41pcr041a |  | Ud |  | Acessórios para a manutenção do ar, para compressor. | 1 | 504.85 | 504.85
mt41pcr024f |  | Ud |  | Compressor de correia com asa e rodas, de 865x370x690 mm, 247 l/min de caudal, depósito de 50 litros de capacidade, 10 bar de pressão máxima, 1,5 kW de potência, para alimentação monofásica a 230 V e 50 Hz de frequência. | 1 | 1093.23 | 1093.23
mt41pcr100a |  | Ud |  | Alarme hidráulico, com motor de água e gong de liga de alumínio. | 1 | 350.82 | 350.82
mt41pcr300h |  | Ud |  | Acessórios e peças especiais para ligação de posto de controlo de sprinklers à rede de distribuição de água. | 1 | 37.1 | 37.1
mo008 |  | h |  | Oficial de 1ª canalizador. | 30 | 23.31 | 699.3
mo107 |  | h |  | Ajudante de canalizador. | 30 | 22.09 | 662.7
|  | % |  | Custos directos complementares | 2 | 9030.28 | 180.61
Custo de manutenção decenal: 4.329,12€ nos primeiros 10 anos. | [5 empty] | Total: | 9210.89