## Folha 1
IOT034 | Ud |  | Sprinkler decorativo.
Sprinkler automático pendente oculto, resposta rápida com ampola fusível de vidro frágil de 2,5 mm de diâmetro e dissolução alcoólica de cor vermelho, ruptura a 68°C, ruptura a 68°C, de 1/2" DN 15 mm de diâmetro de rosca, constante de descarga K de 80 (métrico), pressão de trabalho 12 bar, acabamento lacado cor branca, com embelezador plano. Instalação encastrada. Inclusive acessórios e peças especiais para ligação à rede de distribuição de água. O preço não inclui os trabalhos auxiliares de pedreiro para instalações.
Unitário |  | Ud |  | Descrição |  | Rend. |  | Preço unitário | Importância
mt41roc040b |  | Ud |  | Sprinkler automático pendente oculto, resposta rápida com ampola fusível de vidro frágil de 2,5 mm de diâmetro e dissolução alcoólica de cor vermelho, ruptura a 68°C, ruptura a 68°C, de 1/2" DN 15 mm de diâmetro de rosca, constante de descarga K de 80 (métrico), pressão de trabalho 12 bar, acabamento lacado cor branca, segundo EN 12259-1. |  | 1 |  | 25.18 | 25.18
mt41roc041b |  | Ud |  | Embelezador plano, acabamento lacado cor branca, para sprinkler automático de 1/2" DN 15 mm de diâmetro de rosca. |  | 1 |  | 2.73 | 2.73
mt41roc500 |  | Ud |  | Acessórios e peças especiais para ligação de sprinkler a rede de distribuição de água. |  | 1 |  | 2.71 | 2.71
mo008 |  | h |  | Oficial de 1ª canalizador. |  | 0.25 |  | 23.31 | 5.83
mo107 |  | h |  | Ajudante de canalizador. |  | 0.25 |  | 22.09 | 5.52
|  | % |  | Custos directos complementares |  | 2 |  | 41.97 | 0.84
Custo de manutenção decenal: 17,55€ nos primeiros 10 anos. | [7 empty] | Total: | 42.81
Referência e título da norma |  |  |  |  | Aplicabilidade(a) |  | Obrigatoriedade(b) |  |  | Sistema(c)
EN 12259-1:1999 + A1:2001 |  |  |  |  | 142002 |  | 192005 |  |  | 1
Sistemas fixos de combate a incêndios — Componentes para sistemas sprinkler e de pulverização de água — Par te 1: Sprinklers
EN 12259-1:1999 + A1:2001/A2:2004 |  |  |  |  | 132005 |  | 132006
EN 12259-1:1999 + A1:2001/A3:2006 |  |  |  |  | 1112010 |  | 1112010
(a) Data de entrada em aplicação da norma harmonizada
(b) Data final do período de coexistência
(c) Sistema de avaliação e verificação da regularidade do desempenho