## Folha 1
UCF015 | Ud | Abrigo fotovoltaico de veículos, em parque de estacionamento exterior.
Abrigo fotovoltaico de veículos, em parque de estacionamento exterior, de 8x5 m e 6 kW de potência total instalada, composto de kit de estrutura, de aço galvanizado formado por pilares, vigas e madres, com ligações aparafusadas em obra, de 2,5 m de altura livre na parte baixa, com um ângulo de inclinação de 11° e 7 m de distância entre centros de pilares e cobertura de 24 módulos solares fotovoltaicos de células de silício policristalino, potência máxima (Wp) 250 W, tensão a máxima potência (Vmp) 36,2 V, intensidade a máxima potência (Imp) 6,91 A, tensão em circuito aberto (Voc) 44,6 V, intensidade de curto-circuito (Isc) 7,32 A, eficiência 15,38%, 72 células, vidro exterior temperado de 3,2 mm de espessura, camada adesiva de etil vinil acetato (EVA), camada posterior de polifluoreto de vinilo, poliéster e polifluoreto de vinilo (TPT), aro de alumínio anodizado, temperatura de trabalho -40°C até 85°C, dimensões 1640x992x35 mm, resistência à carga do vento 245 kg/m², resistência à carga da neve 551 kg/m², peso 18,11 kg, com caixa de ligações com díodos, cabos e conectores. Inclusive acessórios, parafusos, elementos de ancoragem e material de ligação eléctrica. O preço não inclui a escavação da fundação nem a formação da fundação.
Unitário |  | Ud | Descrição | Rend. | Preço unitário | Importância
mt07mag010a |  | Ud | Kit de estrutura, de aço galvanizado formado por pilares, vigas e madres, com ligações aparafusadas em obra, de 2,5 m de altura livre na parte baixa, com um ângulo de inclinação de 11° e 7 m de distância entre centros de pilares, para a execução de abrigo de uma água de 8x5 m, com acessórios, parafusos e elementos de ancoragem. | 1 | 1672 | 1672
mt35sol030aBB |  | Ud | Módulo solar fotovoltaico de células de silício policristalino, potência máxima (Wp) 250 W, tensão a máxima potência (Vmp) 36,2 V, intensidade a máxima potência (Imp) 6,91 A, tensão em circuito aberto (Voc) 44,6 V, intensidade de curto-circuito (Isc) 7,32 A, eficiência 15,38%, 72 células, vidro exterior temperado de 3,2 mm de espessura, camada adesiva de etil vinil acetato (EVA), camada posterior de polifluoreto de vinilo, poliéster e polifluoreto de vinilo (TPT), aro de alumínio anodizado, temperatura de trabalho -40°C até 85°C, dimensões 1640x992x35 mm, resistência à carga do vento 245 kg/m², resistência à carga da neve 551 kg/m², peso 18,11 kg, com caixa de ligações com díodos, cabos e conectores. | 24 | 242.5 | 5820
mo047 |  | h | Oficial de 1ª montador de estruturas metálicas. | 4 | 23.64 | 94.56
mo094 |  | h | Ajudante de montador de estruturas metálicas. | 4 | 23.07 | 92.28
mo003 |  | h | Oficial de 1ª electricista. | 7.8 | 23.31 | 181.82
mo102 |  | h | Ajudante de electricista. | 7.8 | 22.09 | 172.3
|  | % | Custos directos complementares | 4 | 8032.96 | 321.32
Custo de manutenção decenal: 1.169,60€ nos primeiros 10 anos. |  |  |  |  | Total: | 8354.28