## Folha 1
ICG235 | Ud | Caldeira a gás, colectiva, de condensação, de pé, de ferro fundido.
Caldeira de pé, de baixa temperatura, com corpo de ferro fundido GL 180M e condensador exterior, para queimador pressurizado de gás, potência útil 115 kW, peso 650 kg, dimensões 2075x880x1035 mm, com quadro de regulação para a regulação da caldeira em função da temperatura exterior, de um circuito de aquecimento, do circuito de A.Q.S. e do circuito de recirculação de A.Q.S., com sonda de temperatura exterior, de 5 elementos ensamblados. Inclusive válvula de segurança, purgadores, pirostato e descarga para sumidouro para o esvaziamento da caldeira e a drenagem da válvula de segurança, sem incluir a conduta para evacuação dos produtos da combustão. Totalmente montada, ligada e colocada em funcionamento pela empresa instaladora para a verificação do seu correcto funcionamento.
Unitário |  | Ud | Descrição | Rend. | Preço unitário | Importância
mt38cbu067ab |  | Ud | Caldeira de pé, de baixa temperatura, com corpo de ferro fundido GL 180M e condensador exterior, para queimador pressurizado de gás, potência útil 115 kW, peso 650 kg, dimensões 2075x880x1035 mm, com quadro de regulação para a regulação da caldeira em função da temperatura exterior, de um circuito de aquecimento, do circuito de A.Q.S. e do circuito de recirculação de A.Q.S., com sonda de temperatura exterior, de 5 elementos ensamblados. | 1 | 9810.88 | 9810.88
mt38ccg110c |  | Ud | Queimador pressurizado modulante para gás, de potência máxima 120 kW, com acendimento electrónico. | 1 | 1550 | 1550
mt35tpt010ae |  | m | Tubo rígido de PVC VD-M de 16 mm de diâmetro exterior e 1,3 mm de espessura. Resistência à compressão 750 N, resistência ao impacto 2 joules, temperatura de trabalho -5°C até 60°C, classificação 3321, segundo NP EN 61386-1 e NP EN 61386-21, com o preço incrementado em 20% relativamente a acessórios e peças especiais. | 10 | 0.31 | 3.1
mt35cep010aa |  | m | Cabo unipolar H07V-U, sendo a sua tensão atribuída de 450/750 V, reacção ao fogo classe Eca segundo NP EN 50575, com condutor unifilar de cobre classe 1 de 1,5 mm² de secção, com isolamento de PVC. Segundo NP 2356-3. | 20 | 0.08 | 1.6
mt37svs010a |  | Ud | Válvula de segurança, de latão, com rosca de 1/2" de diâmetro, regulada a 3 bar de pressão. | 1 | 4.42 | 4.42
mt37sgl020d |  | Ud | Purgador automático de ar com bóia e rosca de 1/2" de diâmetro, corpo e tampa de latão, para uma pressão máxima de funcionamento de 10 bar e uma temperatura máxima de 110°C. | 2 | 8.75 | 17.5
mt38sss120 |  | Ud | Pirostato de rearme manual. | 1 | 70.41 | 70.41
mt38www050 |  | Ud | Descarga a sumidouro, para a drenagem da válvula de segurança, composto por 1 m de tubo de aço preto de 1/2" e funil descarga, inclusive acessórios e peças especiais. | 1 | 15 | 15
mt38www010 |  | Ud | Material auxiliar para instalações de aquecimento. | 1 | 1.68 | 1.68
mo004 |  | h | Oficial de 1ª instalador de aquecimento. | 4.481 | 23.31 | 104.45
mo103 |  | h | Ajudante de instalador de aquecimento. | 4.481 | 22.09 | 98.99
|  | % | Custos directos complementares | 2 | 11678 | 233.56
Custo de manutenção decenal: 11.316,01€ nos primeiros 10 anos. |  |  |  |  | Total: | 11911.6