## Folha 1
ICR115 | Ud | Recuperador de calor e humidade ar-ar. Instalação em tecto.
Recuperador entálpico ar-ar, eficiência de recuperação calorífica a velocidade alta 81,8%, caudal de ar nominal a velocidade máxima 2000 m³/h, pressão de ar nominal a velocidade máxima 90 Pa, consumo eléctrico a velocidade alta 614 W, dimensões 731x1172x1354 mm, peso 157 kg, pressão sonora a velocidade máxima 45 dBA, alimentação monofásica (230V/50Hz), com ligações de 350 mm de diâmetro, permutador de calor de alta eficiência, pré-filtros de ar, ventiladores com motor DC de 3 velocidades, com alteração de modo automático de operação de recuperação a free-cooling e possibilidade de controlo domótico. Instalação em tecto. Inclusive elementos para suspensão ao tecto.
Unitário |  | Ud | Descrição | Rend. | Preço unitário | Importância
mt42dai650i |  | Ud | Recuperador entálpico ar-ar, eficiência de recuperação calorífica a velocidade alta 81,8%, caudal de ar nominal a velocidade máxima 2000 m³/h, pressão de ar nominal a velocidade máxima 90 Pa, consumo eléctrico a velocidade alta 614 W, dimensões 731x1172x1354 mm, peso 157 kg, pressão sonora a velocidade máxima 45 dBA, alimentação monofásica (230V/50Hz), com ligações de 350 mm de diâmetro, permutador de calor de alta eficiência, pré-filtros de ar, ventiladores com motor DC de 3 velocidades, com alteração de modo automático de operação de recuperação a free-cooling e possibilidade de controlo domótico. | 1 | 8636.55 | 8636.55
mt42www090 |  | Ud | Kit de suportes para suspensão ao tecto, formado por quatro varões roscados de aço galvanizado, com as correspondentes buchas, porcas e anilhas. | 1 | 22 | 22
mo005 |  | h | Oficial de 1ª instalador de ar condicionado. | 1.406 | 23.31 | 32.77
mo104 |  | h | Ajudante de instalador de ar condicionado. | 1.406 | 22.09 | 31.06
|  | % | Custos directos complementares | 2 | 8722.38 | 174.45
Custo de manutenção decenal: 1.512,46€ nos primeiros 10 anos. |  |  |  |  | Total: | 8896.83