## Folha 1
IEQ020 | Ud | Bateria de condensadores.
Bateria automática de condensadores, para 198 kVAr de potência reactiva, de 8 escalões com uma relação de potência entre condensadores de 1:1:1:1:1:1:1:1, para alimentação trifásica a 400 V de tensão e 50 Hz de frequência, composta por armário metálico com grau de protecção IP21, de 1180x360x1340 mm; condensadores; regulador de energia reactiva com ecrã de cristal liquido; contactores com bloco de pré-inserção e resistência de descarga rápida; e fusíveis de alto poder de corte. Inclusive acessórios necessários para a sua correcta instalação.
Unitário |  |  | Ud | Descrição | Rend. | Preço unitário | Importância
mt35pci100x1x1 |  |  | Ud | Bateria automática de condensadores, para 198 kVAr de potência reactiva, de 8 escalões com uma relação de potência entre condensadores de 1:1:1:1:1:1:1:1, para alimentação trifásica a 400 V de tensão e 50 Hz de frequência, composta por armário metálico com grau de protecção IP21, de 1180x360x1340 mm; condensadores; regulador de energia reactiva com ecrã de cristal liquido; contactores com bloco de pré-inserção e resistência de descarga rápida; e fusíveis de alto poder de corte. | 1 | 6349.66 | 6349.66
mo003 |  |  | h | Oficial de 1ª electricista. | 6.628 | 23.31 | 154.5
mo102 |  |  | h | Ajudante de electricista. | 6.628 | 22.09 | 146.41
|  |  | % | Custos directos complementares | 2 | 6650.57 | 133.01
Custo de manutenção decenal: 814,03€ nos primeiros 10 anos. | [5 empty] | Total: | 6783.58