## Folha 1
IOD102 | Ud |  | Detector analógico.
Detector térmico analógico direccionável com isolador de curto-circuito, de ABS cor branca, formado por um elemento sensível ao aumento lento da temperatura para uma temperatura máxima de alarme de 58°C, para alimentação de 12 a 24 Vcc, com led de activação e indicador de alarme e saída para piloto de sinalização remota, para instalação com canalização de protecção de cablagem fixa em superfície. Inclusive soco suplementar, base universal e elementos de fixação. O preço não inclui a canalização de protecção de cablagem.
Unitário |  | Ud |  | Descrição |  | Rend. |  | Preço unitário | Importância
mt41pig530 |  | Ud |  | Detector térmico analógico direccionável com isolador de curto-circuito, de ABS cor branca, formado por um elemento sensível ao aumento lento da temperatura para uma temperatura máxima de alarme de 58°C, para alimentação de 12 a 24 Vcc, com led de activação e indicador de alarme e saída para piloto de sinalização remota, segundo EN 54-5. |  | 1 |  | 35.89 | 35.89
mt41pig550 |  | Ud |  | Base universal, de ABS cor branca, para detector analógico. Inclusive elementos de fixação. |  | 1 |  | 14.55 | 14.55
mt41pig551 |  | Ud |  | Soco suplementar de base universal, de ABS cor branca, para instalação com canalização fixa em superfície. |  | 1 |  | 7.76 | 7.76
mo006 |  | h |  | Oficial de 1ª instalador de redes e equipamentos de detecção e segurança. |  | 0.537 |  | 23.31 | 12.52
mo105 |  | h |  | Ajudante de instalador de redes e equipamentos de detecção e segurança. |  | 0.537 |  | 22.09 | 11.86
|  | % |  | Custos directos complementares |  | 2 |  | 82.58 | 1.65
Custo de manutenção decenal: 198,78€ nos primeiros 10 anos. | [7 empty] | Total: | 84.23
Referência e título da norma |  |  |  |  | Aplicabilidade(a) |  | Obrigatoriedade(b) |  |  | Sistema(c)
EN 54-5:2000 |  |  |  |  | 142003 |  | 3062010 |  |  | 1
Sistemas de detecção e de alarme de incêndio — Parte 5: Detetores térmicos — Detetores pontuais
EN 54-5:2000/A1:2002
(a) Data de entrada em aplicação da norma harmonizada
(b) Data final do período de coexistência
(c) Sistema de avaliação e verificação da regularidade do desempenho