## Folha 1
NBQ010 | m² |  | Isolamento sonoro para silenciador de células, com painéis de lã mineral.
Isolamento sonoro formado por painel semi-rígido de lã de vidro, de 60 mm de espessura, revestido numa das suas faces com um véu mineral preto, resistência térmica 1,32 m²°C/W, condutibilidade térmica 0,038 W/(m°C), densidade 70 kg/m³, calor específico 840 J/kgK, coeficiente de absorção sonora médio 0,8 para uma frequência de 500 Hz e factor de resistência à difusão do vapor de água 1, colocado no interior das células do silenciador para condutas rectangulares.
Unitário |  | Ud |  | Descrição |  | Rend. |  | Preço unitário | Importância
mt16lvi060dc |  | m² |  | Painel semi-rígido de lã de vidro, segundo EN 13162, revestido numa das suas faces com um véu mineral preto, de 60 mm de espessura, condutibilidade térmica 0,038 W/(m°C), densidade 70 kg/m³, coeficiente de absorção sonora médio 0,8 para uma frequência de 500 Hz, Euroclasse A2-s1, d0 de reacção ao fogo segundo NP EN 13501-1 e factor de resistência à difusão do vapor de água 1. |  | 1.1 |  | 20.18 | 22.2
mo054 |  | h |  | Oficial de 1ª montador de isolamentos. |  | 0.164 |  | 23.31 | 3.82
mo101 |  | h |  | Ajudante de montador de isolamentos. |  | 0.164 |  | 22.13 | 3.63
|  | % |  | Custos directos complementares |  | 2 |  | 29.65 | 0.59
Custo de manutenção decenal: 1,51€ nos primeiros 10 anos. | [7 empty] | Total: | 30.24
Referência e título da norma |  |  |  |  | Aplicabilidade(a) |  | Obrigatoriedade(b) |  |  | Sistema(c)
EN 13162:2012+A1:2015 |  |  |  |  | 1072020 |  | 1072020 |  |  | 1/3/4
Produtos de isolamento térmico para aplicação em edifícios — Produtos manufaturados de lã mineral (MW) — Especificação
(a) Data de entrada em aplicação da norma harmonizada
(b) Data final do período de coexistência
(c) Sistema de avaliação e verificação da regularidade do desempenho